VSEBINA:

- Namen

- Področje dejavnosti

- Pojmi

- Odgovornosti

- Način dela

- Priloge

Referenčni dokumenti:

- SP 7.4-1 Nabava in skladiščenje

- SN 7.5-1 Vodenje investicij in gradbišč

- Poslovnik kakovosti K.O.

- Plan investicij in investicijskega vzdrževanja infra strukturnih objektov vodo oskrbnega       sistema (last občin) in plan razpoložljivih virov za njegovo izvedbo.

- SN 6.3.2-2/1 Obvladovanje varjenja

- Knjiga okvar

- Projekt HACCP

- PR 4.2-1 Pregled zakonskih in drugih predpisov

|  | PRIPRAVIL | ODOBRIL |
| --- | --- | --- |
| Datum: | 21.1.2018 | 21.1.2018 |
| Ime: | Andrej HERODEŽ | Peter LEVSTEK |
| Podpis: |  |  |

1.Namen

Postopek opisuje način vzdrževanja črpališč z namenom zagotavljanja varnosti in obratovalne zanesljivosti.

2. Področje veljavnosti

Velja za izvajanje:

-  Vzdrževalnih del na gradbenih objektih črpališč in  črpalni opremi

-  Popravil črpalnih agregatov in opreme

-  Montažnih del na novih objektih in rekonstrukcijah obstoječih

- Pregled opravil, ki jih izvajamo je podan v  prilogi

3. Pojmi

  - Preventivno vzdrževanje - obsega vzdrževalna dela ki se opravljajo na osnovi navodil za vzdrževanje, ki jih določi proizvajalec posamezne opreme in lastnih izkušenj.

  - Vzdrževanje po stanju – obsega  vzdrževalna dela  na osnovi ugotovljenih okvar opreme.

4. Odgovornosti

4.1  Vodja vzdrževanja:

- Planiranje preventivnih popravil črpalnih agregatov in opreme

- Planiranje večjih vzdrževalnih del na črpališčih in prečrpališčih

-     Nadzor izvajanja del v remontni delavnici

4.2  Vodja remontne delavnice:

- za vodenje in organiziranje dela v remontni delavnici

- za izvajanje planskih nalog oddelka

- za delovne postopke pri remontnih delih in postavlja normative materiala

- za vodenje montažnih del v delavnici in na deloviščih

- za vodenje montažnih dnevnikov in dokumentacije v oddelku

  - Vodja SPD/ vodjaTOS

- naročanje opreme na osnovi zahteve vzdrževanja

- zagotavljanje projektne in spremne dokumentacije

- spremljanje in nadzor del vzdrževanja in novogradenj

- Način dela

  - Vzdrževalna dela na črpališčih in opremi

Preventivna vzdrževalna dela izvajamo z namenom zagotovitve obratovalne zanesljivosti in varnosti. izvajamo jih skladno z navodili za obratovanje in vzdrževanje. Potrebni viri so planirani in določeni v poslovnem načrtu podjetja.

Preventivni pregledi obsegajo:

5.1.1  Preventivne preglede stanja objektov na osnovi obveze za mesečne preglede posameznih objektov.Pregled karakteristik stanja objekta obsega:

- urejenost ( košnja trave, obrezovanje drevja, odvoz in dovoz zemlje, odvoz listja, stanje ograje)

- čistoča v objektu

- tesnost armatur

- pregled objekta z vidika varnosti ( ograja, vstopne lestve, pokrovi jaškov, stanje zračnikov)

Obvezni del preventivnega vzdrževanja je mazanje in menjava olja na agregatih

    - Delovna navodila:

Razpolagamo s pisnimi navodili proizvajalca opreme ki so razvidna iz Preglednice navodil za vzdrževanje opreme OB 6.5 – 2/3. Menjava olja in mazanje se vrši po planu mazanja

5.1.3   Izvajanje, nadzor,kontrole in preizkusi:

Delo opravijo ustrezno usposobljeni delavci remontne delavnice, nadzor in kontrolo opravi njihov vodja. Preizkus delovanja po intervenciji opravi upravljalec objekta.

    - Dokumentiranje dela, zapisi o kakovosti:

Vsaka menjava olja in mazanje ležajev se vpiše v Evidenčni list OB 6.5 – 2/2

Aktivnosti preventivnih pregledov so dokumentirane v listu Evidenca delana vzdrževanju okolja objektov Mariborskega vodovoda

5.2.  Popravila črpalnih agregatov in opreme

    - Določanje zahtev za popravila:

Zahteve so v Planu investicij in investicijskega vzdrževanja objektov vodo oskrbnega sistema (last občin)  in v  knjigi okvar ugotovljenih s strani upravljalca objekta. Knjiga vsebuje naslednje podatke:

- Podatke o ugotovljeni napaki z opisom

- Navedbo vzroka

- Podatke o izvedenih delih

- Overitev odprave napake

5.2.2  Izvajanje popravil in odprava napak:

Popravila dokumentiramo v delovni nalog.

Popravila, ki se vršijo v remontni delavnici  izvajamo v skladu s pisnimi navodili proizvajalca (Preglednica navodil za vzdrževanje opreme ) in ustnimi navodili vodje remontne delavnice. Zagotavljanje kakovosti reparaturnega varjenja je opisano v postopku SN 6.5 – 2/1 .Popravila, katera zaradi pomanjkanja opreme in kadrov ne moremo opraviti v delavnici oddamo ustreznemu izvajalcu, ki ga izberemo z liste sposobnih izvajalcev. Sposobnost izvajalcev ocenjujemo na osnovi kriterijev določenih v postopku SP 7.4 – 1

5.2.3    Preizkusi in kontrola

Po izvršenem remontu ali večjem popravilu opravimo preizkusni pogon, kjer ugotavljamo karakteristike agregatov in jih primerjamo  s proizvajalčevimi. Preizkusni pogon opravimo v delavnici ali pa na mestu vgradnje.Rezultate preizkusnega pogona zavedemo v Zapisnik o izvršenem preizkusnem pogonu OB 6.5 – 2/4  Kontrolo kvalitete med popravilom  opravi vodja remontne delavnice oz. v času njegove odsotnosti vodja vzdrževanja.

V zapisniku o izvršenem preizkusnem pogonu so v primeru neskladnosti, opisana tudi popravila in ponovni preizkus.

    - Dokumentiranje dela, zapisi o kakovosti

Vsa dela ki so bila opravljena se zabeležijo v strojni list naprave, zapis o preizkusnem pogonu pa se odloži v mapo objekta kjer se naprava nahaja.V kolikor gre za rezervno črpalko se oba odložita v mapo rezervnih črpalk.

  - Zamenjava agregatov z rezervnimi

5.3.1 Določanje zahtev

Zahteve so določene v planu investicij in investicijskega vzdrževanja ali v prijavi okvare, ki jo poda  upravljalec.

    - Način izvedbe zamenjave:

Izvedba zamenjave obsega naslednje aktivnosti:

-    Ugotovimo karakteristike vgrajenega črpalnega agregata: Moč, zmogljivost, proizvajalec.

- Določimo črpalni agregat ki ga bomo vgradili namesto starega  (pozornost na dimenzije priključne prirobnice in dolžino črpalke, v kolikor sta proizvajalca različna!).

- Določimo način dviganja agregata iz vodnjaka. Lastno dvigalo – avto dvigalo

- Zapremo  zaporni element (zasun), s tem  ločimo vodnjak od vodovodnega omrežja.

- Poskrbimo za odklopitev el. kabla in vseh signalnih kablov vodnjaka.

-    Ocenimo, ali je potrebno  sekcije črpalnega agregata proti korozijsko obnoviti. V kolikor je

obnova potrebna, izberemo izvajalca iz liste OB 7.4 –1/3. Pri naročilu pazimo, da je zaščitna

barva za pitno vodo zunaj in znotraj.

- Pred montažo nove črpalke energetski kabel črpalnega agregata vodo tesno spojimo.

- Črpalni agregat spustimo v vodnjak in spojimo signalne kable.

- Izvršimo dezinfekcijo vodnjaka.

- Pripravimo vodnjak za črpanje na prosto.

- Izvedemo preizkusni pogon po navodilih iz OB 6.5 – 2/3.

- Po dveh urah črpanja na prosto priključimo vodnjak na vodovodno omrežje.

- Elektrikarska dela opravijo ustrezno usposobljeni delavci SČV.

    - Dokumentiranje dela, zapisi o kakovosti

-    Zamenjavo dokumentiramo  v Strojni list »SARA 4/95«, ki ga iz mape rezervnih črpalnih agregatov prestavimo v Mapo objekta.

-     Za demontiran črpalni agregat Priprava dela izstavi nov delovni nalog za popravilo.

-     V kolikor je agregat dotrajal, vodja vzdrževanja poda komisiji za odpis osnovnih sredstev predlog za odpis.

Evidenco rezervnih in novih  črpalnih agregatov vodimo na računalniku

v datoteki: Vzdrževanje

zvezek:      Črpalke

na listih:    Črpalke v uporabi, rezervne črpalke in nove črpalke.

Obvezno rezervo črpalk določita vodja vzdrževanja v sodelovanju z vodjo črpalnega oddelka in sicer se določi obvezna rezerva na osnovi obratovalnih ur posameznih črpalk in dolgoletnih izkušenj vzdrževanja.

  - Montažna dela na novih objektih in rekonstrukcije obstoječih

    - Pripravljalne aktivnosti za izvedbo del

Po prejetju delovnega naloga Vodja remontne delavnice pregleda projekt in preveri v skladišču ali je na razpolago ustrezen material. V kolikor ga ni, ga naroči. Glavne elemente kot so: črpalni agregati, merilci pretokov kompresorji, tlačni kotli itd.

    - Izvedba del

Montažna dela se izvajajo na gradbišču, posamezni elementi pa se izdelajo v remontni delavnici v skladu s projektno dokumentacijo.

Izvajanje del poteka na gradbišču v skladu z zahtevami postopka SP 7.5 - 2 Vodenje gradbišč

    - Kontrola in preizkušanje, nadzor del

Kontrolo, opravlja vodja remontne delavnice, občasno tudi vodja vzdrževanja. Preizkušanje se izvaja v skladu s projektno dokumentacijo. Nadzor opravi pooblaščeni nadzorni organ.

5.4.4    Predaja v obratovanje. Po uspešno opravljenem tehničnem in kvalitetnem pregledu objekt predamo v uporabo upravljalcu.

5.4.5    Dokumentiranje dela, zapisi o kakovosti

Vodimo gradbeni oz. montažni dnevnik za posamezno gradbišče.Zapise o tlačnih in drugih preizkusih predamo upravljalcu ob predaji objekta v uporabo.

  - Vzdrževanje in nadzor opreme za preizkušanje

Merilno opremo obvladujemo skladno z zahtevami zakona in predpisov.

Postopek obvladovanja je opisan v Poslovniku kakovosti preizkuševališča

  - Usposabljanje izvajalcev

Izvajalce usposabljajo občasno proizvajalci opreme,  udeležujejo se strokovnih seminarjev, in tečajev ter seminarjev iz varstva pri delu.

5.6  Analiza vzdrževalnih del

Opravljena vzdrževalna dela so analizirana z vidika:

Ustreznost in zagotovljenost virov

Zanesljivost opreme

Možnih izpadov

Uspešnost izvedenih del z vidika realizacije plana

Poročilo o izvedenih vzdrževalnih delih pripravi vodja vzdrževanja kot osnovo za planiranje vzdrževalnih del v prihodnje. Poročilo vsebuje oceno ustreznosti stanja oprema ter predloge za izboljšanje.

- Priloge zapisi:

-      PR 6.5 - 2/1   Preglednica pravilnikov v uporabi v remontni  delavnici

-      PR 6.5 - 2/2  Preglednica delovnih navodil za montažo, popravila in vzdrževanje črpalnih

agregatov

-      PR 6.5 - 2/3   Seznam opravil v remontni delavnici

-     OB 6.5 –2/1 Evidenca dela na vzdrževanju okolja objektov mariborskega vodovoda

- OB 6.5 - 2/2  Evidenca mazanja in menjave olja

- OB 6.5 - 2/3  Zapisnik o izvršenem preizkusnem pogonu

-     SARA 4/95  Strojni list naprave

-     SEZNAM ČRPALK PO VRSTAH, TIPIH, ZMOGLJIVOSTIH IN MESTU VGRADNJE