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NAVODILO ZA OBRATOVALNI REŽIM VODNJAKOV NA MARIBORSKEM OTOKU



Obratovanje reguliramo na povprečne vrednosti odčitkov piezometrov na Vrbanskem platoju (P1+P2+P3)/3. Stanje nivojev teh piezometrov se preverja enkrat tedensko. 
Obratovalni režim za črpališče Mariborski otok (bogatenje podtalnice, vodnjaki 1 do 4) glede na preračunane odčitke povprečnih nivojev v piezometrih (P1+P2+P3)/3 je naslednji:
H < 248,1 m – VEDNO obratovanje s tremi vodnjaki
248,1 m >= H < 249,0 m – obratovanje z dvema vodnjakoma
249,0 m  >= H < 249,8 m – obratovanje z enim vodnjakom
249,8 m >= H – obratovanje brez nalivanja – izklop vseh vodnjakov
H > 249,8 m – VEDNO izklop vseh vodnjakov na Mariborskem otoku
Alarmantno stanje (P1+P2+P3)/3 je 247,5 m.
Kritično stanje (P1+P2+P3)/3 je 247,0 m.
V alarmantnem ali kritičnem stanju se obratuje z vsemi razpoložljivimi vodnjaki glede na zmogljivosti črpanja in nalivanja. 

Opomba: Nivoji (H) so navedeni v absolutnih višinah. Vrednosti so definirane v elektronskem sporočilu razvojnega sektorja (RS) podjetja (februar 2014).
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